## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 20.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Судиславский РЭС
2024-04-19 19:09 | ПС Калинки ф.10-01 | 22 | 15 | 434 | 3 (биоцентр, водозабор, д/с) | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | 20.04.2024 6:30:00 20.04.2024 06:45 20.04.2024 08:15 20.04.2024 09:04 | 18 8 6 5 | 14 6 5 4 | 138 32 28 18 | биоцентр 0 0 0 | 2024-04-20 14:22 | 19:13 | Оп.№59 повреждение (срыв) изолятора с схлестом проводов, пролет оп№175-177 обрыв 3-х проводов деревом выпавшим из за пределов ОЗ.
Костромской РЭС
2024-04-20 00:11 | ПС Ильинское ф.10-01 уч. ЛР№55-ЛР№42 | 8 | 7 | 110 | ВНС | 0 | Земля | [5 empty] | 2024-04-20 03:47 | 3:36 | Обрыв вязки крепления провода оп.№54
2024-04-20 02:25 | ПС Никольское ф. 602 | 19 | 7 | 350 | 1 (насосная) | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-20 05:14 | 2:49 | Межфазное перекрытие проводов веткой дерева в пролетах оп.№5/2-5/3
2024-04-20 06:32 | ПС Сандогора ф 604 уч.от ЛР№85 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | Земля | [5 empty] | 2024-04-20 11:50 | 5:18 | оп. 73 обрыв вязки
2024-04-20 18:25 | ПС Мотордеталь ф.10-80 | 4 | 2 | 58 | 0 | 0 | "Земля" МВ-10 кВ откл. от КУ | [5 empty] | 2024-04-20 19:17 | 0:52 | обнаружена ветка дерева на оп.3/4
Красносельский РЭС
2024-04-20 04:14 | ПС Новинки ф.10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-20 04:14 | 0:00 | Дата осмотра уточняется
2024-04-20 10:17 | ТП№139 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-20 11:38 | 1:21 | Разрегулировка привода на ЛР№26
2024-04-20 17:47 | ТП№116 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-20 19:05 | 1:18 | перегорание в/в предохранителей
Островский РЭС
2024-04-20 02:28 | ПС Александрово ф.10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-20 02:28 | 0:00 | Обход запланирован на 22.04.2024
2024-04-20 05:12 | ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Александрово | 12 | 2 | 138 | 2 | 0 | земля | 2024-04-20 05:50 | 4 | 2 | 50 | 0 | 2024-04-20 11:58 | 6:46 | На оп. 38 обрыв вязки
2024-04-20 06:36 | ПС Островское ф 10-06 | 17 | 4 | 276 | 4(ФКУ ИК-4, 2 скв., кот.) | 0 | Земля | 2024-04-20 09:20 | 15 | 3 | 198 | 3(ФКУ ИК-4, 1 скв., кот.) | 2024-04-20 13:04 | 6:28 | На оп. 1-1 обрыв вязки
Буйский РЭС
2024-04-20 01:10 | ПС Семеновское ф.10-02 | 7 | 5 | 139 | 5 (2 скважины - накопительные, котельная, д/сад, ФАП) | 0 | МТЗ, АПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-20 02:02 | 0:52 | Причина выясняется
2024-04-20 04:28 | ПС Буй(р) ф.10-06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ , РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-20 12:18 | 7:50 | пролет оп№32-33 схлест проводов деревом,оп№33 обрыв повторного крепления провода на 2-х фазах
2024-04-20 03:24 | ПС Ликурга ф.10-05 | 3 | 4 | 71 | скваж. накопительная | 0 | МТЗ, АПВ , РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-20 09:25 | 6:01 | Выделен хх участок оп№7-оп№146/1 протяженность примерно 10,5км . обход на 22.04.2024
Солигаличский РЭС
2024-04-20 04:00 | ПС Совега ф.10-02 | 4 | 5 | 19 | скважина накопительная | 0 | МТО, АПВ, РПВ н/у | 2024-04-20 07:16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2024-04-20 08:59 | 4:59 | В пролете опор 98-99 дерево на проводах, без поврвеждения
2024-04-20 05:25 | ПС Починок ф.10-01 | 13 | 11 | 172 | 4(котельная, 3 скваж. накопительные) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-20 05:25 | 0:05 | Дата обхода уточняется
2024-04-20 06:40 | ПС Починок ф.10-01 | 13 | 11 | 172 | 4(котельная, 3 скваж. накопительные) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-20 06:46 | 0:06 | Дата обхода уточняется
Макарьевский РЭС
2024-04-20 00:10 | ПС Н. Макарово ф.10-01 | 11 | 8 | 228 | 2 (Скваж. накоп/) | 2 | земля | 2024-04-20 01:23 | 3 | 3 | 93 | 0 | 2024-04-20 04:00 | 3:50 | Срыв изолятора оп.№198 в результате падения дерева из-за пределов ОЗ.
Нейский РЭС
2024-04-20 03:19 | ПС Дьяконово ф 10-06 | 5 | 4 | 71 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ,РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-20 05:54 | 2:35 | Межфазное перекрытие проводов в пр. оп.244-245
2024-04-20 18:54 | ПС Дьяконово ф.10-06 | 5 | 3 | 72 | 0 | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-20 20:36 | 1:42 | пр.оп.248-249 обнаружено небольшое деревце на проводах, без повреждения провода
СудиславскийРЭС
2024-04-20 01:21 | ПС Калинки ф.10-02 | 7 | 4 | 284 | 1 (Скваж. накоп/) | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-20 02:40 | 1:19
Костромской РЭС
2024-04-20 17:45 | ТП-408 ВЛИ-0,4кВ с. Спас | [11 empty] | 2024-04-20 18:28 | 0:43
2024-04-20 09:45 | ТП-645 ВЛИ-0,4кВ д.М.Борок ф№1 | [11 empty] | 2024-04-20 10:48 | 1:03
2024-04-20 09:33 | ТП-355 ВЛИ-0,4кВ Поддубное ф.№1 | [11 empty] | 2024-04-20 10:48 | 1:15
2024-04-20 08:05 | ТП-526 ВЛИ-0,4кВ д.Коряково ф№1 | [11 empty] | 2024-04-20 08:55 | 0:50
2024-04-20 08:45 | ТП-839 ВЛИ-0,4кВ Трифоныч ж.д. ф.1 | [11 empty] | 2024-04-20 09:24 | 0:39
2024-04-20 02:22 | ТП-348 ВЛ-0,4кВ р-н ул Свердлова | [11 empty] | 2024-04-20 02:41 | 0:19
2024-04-20 02:39 | ТП-318 ВЛ-0,4кВ р-н ул Симановского | [11 empty] | 2024-04-20 03:15 | 0:36
Нерехтский РЭС
2024-04-20 13:48 | ТП-154 д. Татарское ВЛ-0.4кВ ф.6 Теплые стоянки | [11 empty] | 2024-04-20 14:32 | 0:44
2024-04-20 11:01 | ТП-82 г.Нерехта ВЛ-0.4кВ ф. ул. Ломоносова | [11 empty] | 2024-04-20 11:32 | 0:31
2024-04-20 10:23 | ТП-297 г.Нерехта ВЛ-0.4кВ ф. ул. Строительная | [11 empty] | 2024-04-20 11:00 | 0:37
2024-04-20 09:58 | ТП-221 п. Рудино ВЛ-0.4кВ ф.1 ул. Центральная, Новая | [11 empty] | 2024-04-20 10:07 | 0:09
2024-04-20 07:57 | ТП-42 ВЛ-0.4кВ ф.1 ул. Климушинская | [11 empty] | 2024-04-20 08:08 | 0:11
2024-04-20 09:13 | ТП-209 д. Хомутово ВЛ-0.4кВ ф.1 ул. Полевая | [11 empty] | 2024-04-20 09:30 | 0:17
2024-04-20 01:13 | ТП№190 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 | [11 empty] | 2024-04-20 01:14 | 0:01
Буйский РЭС Сусанинский участок
2024-04-20 02:33 | ТП-110 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 | [11 empty] | 2024-04-20 03:15 | 0:42
2024-04-20 05:15 | ТП-040 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 | [11 empty] | 2024-04-20 05:48 | 0:33
2024-04-20 08:23 | КТП№185«Буяково д/сад» ВЛ-0,4 кВ ф. №2 | [11 empty] | 2024-04-20 08:57 | 0:34
Красносельский РЭС
2024-04-19 21:34 | ТП №005 Ф.0,4 кВ №2 |  |  | 28 | [8 empty] | 2024-04-20 01:04 | 3:30
2024-04-20 00:45 | ТП №266 Ф.0,4 кВ №1 |  |  | 108 | [8 empty] | 2024-04-20 02:39 | 1:56
Нейский РЭС
2024-04-20 08:43 | ТП №166 «АРЗ» ВЛ-0,4 кВ ф. №4 | [11 empty] | 2024-04-20 08:47 | 0:04
Кадыйский РЭС | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-20 09:40 | ТП055 | [11 empty] | 2024-04-20 10:23 | 0:43
2024-04-20 11:13 | ТП 041 | [11 empty] | 2024-04-20 11:49 | 0:36
Буйский РЭС | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-20 08:18 | ТП-510 ВЛ-0,4кВ ф. Центральная | [11 empty] | 2024-04-20 15:39 | 7:21
2024-04-20 08:34 | ТП-303 ВЛ-0,4 кВ ф. Лесная | [11 empty] | 2024-04-20 09:01 | 0:27
2024-04-20 16:47 | ТП-269 ВЛ-0,4кВ ф. №2 Костиново | [11 empty] | 2024-04-20 17:43 | 0:56
Мантуровский РЭС (Межевской участок) | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-20 09:19 | ТП №042 «ул.8 марта» ВЛ-0,4 кВ ф. №3 | [11 empty] | 2024-04-20 09:25 | 0:06
2024-04-20 10:15 | ТП №111 Ф 10-02 ПС Гусево | [11 empty] | 2024-04-20 11:30 | 1:15
Нейский РЭС | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-20 12:54 | ТП №071 «ул.Ленина Тотомица»ВЛ-0,4 кВ ф. №1 | [11 empty] | 2024-04-20 13:16 | 0:22
0:00
Солигаличский РЭС | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-20 13:08 | ТП119 ВЛ 0,4кВ ф1 | [11 empty] | 2024-04-20 13:46 | 0:38
Мантуровский РЭС | [13 empty] | #VALUE!
2024-04-20 10:15 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №111 Ф 10-02 ПС Гусево | [11 empty] | 2024-04-20 11:30 | 1:15