## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 19.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Судиславский РЭС
2024-04-19 02:15 | ПС Раслово ф. 10-02 | 12 | 3 | 523 | 4 (шк., д/сад, кот., водозабор) | 0 | земля | 2024-04-19 02:50 | 1 | 1 | 180 | 0 | 2024-04-19 12:01 | 9:46 | Повреждение трансформатора на ТП-313
Костромской РЭС
2024-04-19 07:06 | ПС Кузьмищи ф.10-01 | 22 | 8 | 522 | КНС | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-19 08:05 | 0:59 | в пр.оп. 4/1-4/2 обнаружена ветка под проводами ВЛ со следами подгара.
2024-04-19 10:10 | ПС Борщино ф.10-04 уч. от ЛР-151 | 10 | 1 | 28 | 0 | 0 | - | [5 empty] | 2024-04-19 11:26 | 1:16 | Перегорание высоковольтных вставок за ЛР-51
Солигаличский РЭС
2024-04-19 07:53 | ПС Солигалич ф.10-09 | 37 | 1 | 2950 | 17 (10 котельных, техникум, больница, 2 д/сада, 2 скважины, КНС) | 0 | ТО, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-19 07:56 | 0:03 | Повреждение изолятора на ВР-10кВ к ТП-287
Макарьевский РЭС
2024-04-19 09:43 | ТП-261 | 1 | 1 | 74 | котельная | 0 | - | [5 empty] | 2024-04-19 10:26 | 0:43 | перегорание высоковольтных вставок
Судиславский РЭС
2024-04-19 19:09 | ПС Калинки ф.10-01 | 22 | 15 | 434 | 3 (биоцентр, водозабор, д/с) | 0 | МТЗ, АПВ, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-20 14:22 | 19:13 | Оп.№59 повреждение (срыв) изолятора с схлестом проводов
2024-04-19 23:29 | ПС Раслово ф.10-01 | 14 | 7 | 374 | 8 (2 котельные, 3 водозабора, школа, д/с, КПБСТИН) | 0 | МТЗ, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-20 | 0:31 | АО при запитывании потребителей с ф.10-01 ПС Калинки
Нерехтский РЭС
2024-04-19 22:16 | ПС Клементьево Ф.10-04 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-19 22:19 | 0:03 | запланирован обход на 22.04.2024
Красносельский РЭС
2024-04-19 22:40 | ПС Чапаево ф. 10-10 | 3 | 5 | 102 | 0 | 0 | земля | 2024-04-19 23:45 | 2 | 3 | 23 |  | 2024-04-20 03:46 | 5:06 | Оп.№59 обрыв вязки крепления провода
Кадыйский РЭС
2024-04-19 22:55 | ПС Кадый ф.10-05 | 22 | 1 | 1542 | 7 (школа, полиция, 2 скважины-накопительных, 3 котельных) | 0 | земля | 2024-04-20 00:43 | 10 | 1 | 698 | котельная, скважина накоп | 2024-04-20 04:34 | 5:39 | ТП№147 обрыв шлейфа на ВР-10кВ
Нейский РЭС
2024-04-19 22:09 | ПС Вожерово ф.10-04 | 5 | 4 | 43 | 3 накопительные скважины | 0 | МТЗ, АПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-19 22:27 | 0:18 | Запланирован обход на 22.04.2024
Костромской РЭС
2024-04-19 11:40 | ТП-123 ул. Советская, 125 |  | Кострома г; ул. Советская, 125 | 50 | 0 | [7 empty] | 2024-04-19 12:30 | 0:50
Нерехтский РЭС
2024-04-19 19:55 | ТП№224 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 | [11 empty] | 2024-04-19 19:58 | 0:03
2024-04-19 21:20 | ТП№42 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ул. Климушинская | [11 empty] | 2024-04-19 21:32 | 0:12
Красносельский РЭС
2024-04-19 21:34 | ТП №005 Ф.0,4 кВ №2 |  |  | 28 | [8 empty] | 2024-04-20 01:04 | 3:30