## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 08.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-08 09:29 | РП-2 маг.212 | 7 | 1 | 1070 | 4(2д/с, кот., администрация) | 0 | МТЗ | 2024-04-08 10:12 | 2 | 1 | 70 | 0 | 2024-04-08 10:30 | 1:01 | Повреждение КЛ-6кВ РП-2 маг.212 - РП-6 маг.6004
Красносельский РЭС
2024-04-08 12:47 | ПС Чапаево ф.10-12 | 9 | 5 | 182 | 5(скважина, дом престарелых , ФАП, д/сад, школа) | 1 | земля | [5 empty] | 2024-04-08 14:04 | 1:17 | Земля самоустранилась. Обход запланирован на 10.04.2024
Солигаличский РЭС
2024-04-08 13:14 | ПС Солигалич ф.10-02 | 24 | 1 | 2690 | 14 (2 школы, д/с,РОВД, 1 накопительная скважина, санаторий, 8кот) | 0 | земля | [5 empty] | 2024-04-08 13:30 | 0:16 | Повреждение проходного изолятора ТП-20 (устранено)
Шарьинский РЭС (Поназыревский участок)
2024-04-08 12:03 | ПС Шортюг ф.10-01 | 4 | 3 | 70 | 4 (д/с, школа, ФАП, кот.) | 0 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | [5 empty] | 2024-04-08 12:10 | 0:07 | Повреждение вставки ТП-19, причина выясняется