Настройки приборов учета электрической энергии

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Отметка о выполнении (ДА/НЕТ)
Дата и время / Тарифная программа
1	Тарификация по расписанию:	Одноставочный тариф Т1: 00-00
2	Переход на зимнее/летнее время:	Запрещён
3	Часовой пояс:	UTC+03
4	Тарификацию праздничных и выходных дней:	не задавать
5	Дата начала расчетного периода:	1 число месяца
Настройки учета / Конфигурация профиля
6	Интервал усреднения профиля:	60 мин.
Контроль качества электроэнергии
7	Согласованное напряжение электропитания (Uопор), В:	220
8	Перенапряжение:	Контролировать (+/- 20%)
Конфигурация дисплея
9	Автопрокрутка, по кадрам (СПОДЭС)	- Энергия текущая А+ суммарная
10	В Ручном режиме, по кадрам (СПОДЭС):	- Энергия текущая А+ суммарная / - Дата/Время / - Напряжение фазы (1Ф ПУ) / - Ток фазы (1Ф ПУ) / - Ток нейтрали (1Ф ПУ) / - Напряжение фазы А (3Ф ПУ) / - Напряжение фазы В (3Ф ПУ) / - Напряжение фазы С (3Ф ПУ) / - Ток фазы А (3Ф ПУ) / - Ток фазы В (3Ф ПУ) / - Ток фазы С (3Ф ПУ) / - Мощность активная P / - Мощность активная P фазы А (3Ф ПУ) / - Мощность активная P фазы В (3Ф ПУ) / - Мощность активная P фазы С (3Ф ПУ) / - Мощность реактивная Q / - Мощность реактивная Q фазы А (3Ф ПУ) / - Мощность реактивная Q фазы В (3Ф ПУ) / - Мощность реактивная Q фазы С (3Ф ПУ) / - Коэффициент мощности фазы / - Коэффициент мощности фазы А (3Ф ПУ) / - Коэффициент мощности фазы В (3Ф ПУ) / - Коэффициент мощности фазы С (3Ф ПУ) / - Частота сети
Стоп-кадр текущих значений
11	Фиксация стоп кадра по расписанию:	Включена, в начале каждого месяца
Параметры реле нагрузки
12	Положение переключателя аппаратной блокировки реле нагрузки:	АВТО
13	Режим управления по событиям СПОДЭС:	Режим 133
14	Реакция реле на события(лимиты):	нет

ФИО, контактный телефон лица выполнившего конфигурирование ПУ:

Наименование застройщика, юридический адрес, контактный телефон:

Наименование программного обеспечения, версия (конфигуратора) с помощью которого выполнялось конфигурирование ПУ:

/	/20	/	(число)	(месяц)	(год)	(подпись застройщика)	(расшифровка)

МП

Настройки устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление компонентами интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), устройствами и приборами учета электрической энергии

№ п/п	Наименование	Отметка о выполнении (ДА/НЕТ)
1	Уровень сигнала GSM >= 50%
2	Все ПУ занесены в УСПД
3	Включено расписание сбора всех значений с ПУ А+;А-;Р+;Р-
4	Включено расписание сбора профиля 60 мин. с ПУ А+;А-;Р+;Р-
5	В УСПД включено чтение всех журналов с ПУ
6	Открытие/закрытие двери шкафа с УСПД фиксируется в журнале УСПД
7	Выбрано однотарифное расписание

ФИО, контактный телефон лица выполнившего конфигурирование ПУ:

Наименование застройщика, юридический адрес, контактный телефон:

Наименование программного обеспечения, версия (конфигуратора) с помощью которого выполнялось конфигурирование ПУ:

/	/20	/	(число)	(месяц)	(год)	(подпись застройщика)	(расшифровка)

МП