## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 02.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС
2024-04-02 03:31 | ПС Караваево ф.10-05 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | МТЗ, РПВ н/у | 2024-04-02 11:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-04-02 11:45 | 8:14 | выделен поврежденный участок ЛР№302-ЛР№134
2024-04-02 07:45 | ПС Караваево ф 10-02 | 5 | 1 | 2900 | 5 СЗО(3 д/с, школа, спецприемник) | 0 | [6 empty] | 2024-04-02 10:50 | 3:05 | причина отключения выясняется
Вохомский РЭС (Павинский участок)
2024-04-02 05:22 | ПС Павино ф.10-05 | 16 | 8 | 360 | 4 (котельная, д/сад, 2 накопительных скважины) | 1 | МТЗ, АПВ н/у, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-02 05:27 | 0:05 | перекрытие ЛР№37(ЛРК с ф.10-06) через животного (птицу) без повреждения оборудования.
2024-04-02 05:27 | ПС Павино ф.10-06 | 16 | 1 | 992 | 12 (4 котельных, Пункт полиции, д/сад, школа, 4 накопительных скважины, администрация) | 1 | МТО, РПВ н/у | [5 empty] | 2024-04-02 06:14 | 0:47 | перекрытие ЛР№37(ЛРК с ф.10-05) через животного (птицу) без повреждения оборудования.
Красносельский РЭС
2024-04-02 18:04 | ПС Красное ф 10-01 уч. до РЕК№44 | 9 | 11 | 206 | 4 (2 скважины, 2 МТФ) | 0 | Земля | 02.04.2024 18:20 02.04.2024 18:29 | 7 2 | 10 3 | 126 52 | 2 (1 скважины, 1 МТФ) скважина | 2024-04-02 20:55 | 2:51 | уч.ОП Шолохово-ЛР№75 оп№4 обрыв вязки
Нейский РЭС
2024-04-02 09:19 | ТП-123 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 |  | г. Нея, население 30 человек, СЗО 0 | [9 empty] | 2024-04-02 09:30 | 0:11
Нерехтский РЭС
2024-04-02 18:10 | ТП№20 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 | [11 empty] | 2024-04-02 18:13 | 0:03