## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 14.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-14 05:48 | ПС Центральная ф. 629 | 4 | 1 | 50 | 1 (следственный комитет) | 0 | МТЗ | [5 empty] | 2024-04-14 06:23 | 0:35 | повреждение КЛ-6кВ ТП-777 1 сек.ш. - ТП-749 2 сек.ш.
2024-04-14 19:30 | ПС Восточная-1 ф.203 | 6 | 1 | 2500 | 0 | 0 | МТЗ | 14.04.2024 20:10 14.04.2024 20:16 | 5 2 | 1 | 1400 120 | 0 | 2024-04-14 20:32 | 1:02 | повреждение КЛ: ТП-292 2 с.ш-ТП-277
Вохомский РЭС
2024-04-14 12:16 | ПС Лапшино ф.10-06 | 10 | 6 | 163 | 2 (школа, котельная) | 0 | "Земля" МВ-10 кВ откл. от КУ | 2024-04-14 13:38 | 6 | 4 | 73 | 0 | 2024-04-14 17:29 | 5:13 | в пр.оп.67-68 обрыв провода
2024-04-14 22:03 | ПС Вохма ф.10-03 ТП№347 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-14 22:15 | 0:12 | Перекрытие на корпус силового трансформатора через птицу.
Буйский РЭС
2024-04-14 10:00 | ПС Борок ф.10-24 | 29 | 14 | 566 | 9 (скважина, ФАП, д/сад, школа, 5 котельных) | 0 | ТО, АПВ выведено, РПВ успешно | [5 empty] | 2024-04-14 10:10 | 0:10 | в пр.оп. 26/6-26/7 обнаружена птица.
Островский РЭС
2024-04-13 12:50 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП№193 Ф10-01 ПС Адищево | [11 empty] | 2024-04-13 13:00 | 0:10
Костромской РЭС
2024-04-14 18:28 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71 ф. 10-05 ПС Ильинское |  | Д. Сельцо | 30 | 0 | [7 empty] | 2024-04-14 19:35 | 1:07