## Лист1
РАПОРТ по оперативной обстановке за 06.04.2024 года Отключения
Дата и время откл. | Наименование объекта (ВЛ, ПС, ф., ТП) | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Вышки сотовой связи | Работа РЗиА | Время частич. включ. | Кол-во откл. ТП | Кол-во откл. населен пунктов | Кол-во отключ. жителей | Соц. значимые объекты | Время полного включ. | Время отключения потребителя, ч:м | Причина отключения
Костромской РЭС(Городской участок)
2024-04-06 12:00 | ПС Волжская ф.603 | 13 | 1 | 600 | котельная | 0 | Выпавших блинкеров нет, РПВ не выполнялось | [5 empty] | 2024-04-06 12:54 | 0:54 | в пр.оп. 30-31 сторонним лицом задет провод, повреждения нет. Вызвана полиция, составляется акт.
2024-04-06 15:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-49 Ткачей, 7 | [11 empty] | 2024-04-06 15:33 | 0:33
Парфеньевский РЭС
2024-04-06 08:06 | ПС Матвеево ф.10-01 | 8 | 7 | 446 | 7 (2 школы, 2 д/сада, 2 ФАП, скважина - накопительная) |  | "Земля" МВ-10 кВ откл. от КУ | 2024-04-06 10:19 | 2 | 1 | 275 | 3 (школа, д/сад, ФАП) | 2024-04-06 12:57 | 4:51 | На оп.1-21 обнаружен кусок проволоки, касающийся траверсы
Буйский РЭС
2024-04-06 21:48 | ВЛ-0,4кВ ТП №300 ф.КНС | 0 | 1 | 20 | КНС | 0 | [6 empty] | 2024-04-06 21:54 | 0:06 | Причина отключения не выявлена.
Шарьинский РЭС
2024-04-06 17:02 | КТП № 031 «Деревня (база)» ф 10-01 ПС Пищёвка | [11 empty] | 2024-04-06 17:40 | 0:38
Нейский РЭС
2024-04-06 17:37 | ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ТП-166 | [11 empty] | 2024-04-06 17:46 | 0:09